安徽中久润滑油有限公司

中久危险废物再生利用技改项目

竣工环境保护验收监测报告

安徽中久润滑油有限公司

2023年12月

建设单位法人代表：

项目负责人：

报告编写人：

建设单位：安徽中久润滑油有限公司（盖章）

电话:17805649992

传真:

邮编:237000

地址:六安市金安经济开发区振兴路西侧、丰乐大道南侧

目  录

第一章  验收项目概况	1

1.1 项目简介	1

1.2 项目建设过程	2

1.3验收工作由来	3

1.4验收条件满足性分析	4

第二章  验收依据	5

2.1环境保护国家相关法律法规	5

2.2验收相关文件、条例、通知等	5

2.3开展验收工作相关文件	5

第三章  工程建设情况	7

3.1基本情况	7

3.2 建设内容	7

3.3主要原辅材料	15

3.4主要生产设备	15

3.5主要产品方案	16

3.6水源及水平衡	16

3.7生产工艺	18

3.8项目变动情况	19

第四章  环境保护设施	23

4.1污染物治理/处置设施	23

4.2其他环境保护设施	29

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	29

第五章 建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定	32

5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议	32

5.2关于项目环境影响报告书的批复	33

5.3环评及批复要求中相关设施、措施核查	36

第六章  验收执行标准	40

6.1 环境质量标准	40

6.2污染物排放标准	42

6.3总量控制指标	44

第七章  验收监测内容	46

7.1废水	46

7.2废气	46

7.3噪声	46

第八章  质量保证和质量控制	48

8.1监测分析方法	48

8.2检测方法和依据	48

8.3仪器型号编号	48

第九章  验收监测结果	50

9.1生产工况	50

9.2环境保护设施调试效果	50

9.3总量控制指标	53

第十章  验收监测结论	54

10.1环境保护设施调试结果	54

10.2工况及“三同时”执行情况	54

10.3结论	55

- 第一章  验收项目概况

- 1.1 项目简介

安徽中久润滑油有限公司位于六安市金安经济开发区振兴路西侧、丰乐大道南侧，原有项目占地面积13334m2，已建废矿物油综合利用生产线1条，年再生利用废矿物油3万吨，该项目于2015年5月取得原六安市环境保护局出具的环评批复（六环评【2015】62号），2018年3月进行环保竣工自主验收工作，2018年7月六安市生态环境局对固体废物、噪声污染防治设施出具验收意见函（六环验函【2018】6号），于2020年11月06日取得六安市生态环境局核发重点管理类排污许可证（许可证编号：91341500394319873A001R）。

2020年，因产能扩大需要以及场地有效利用，安徽中久润滑油有限公司决定在现有工程厂区北侧新征土地，并在原有基础上（1）改造现有废矿物油综合利用生产线，新增废矿物油综合利用能力3万吨/年；（2）建设油泥再生生产线1条，年处理废油泥3万吨；（3）年处置废乳化液10000吨；(4)建设废容器包装桶（壶）和废滤芯清洗生产线1条，年收集清洗废容器包装桶20万只、废包装容器和废滤芯3万吨。该技改项目于2020年10月取得六安市生态环境局出具的环评批复（六环评【2020】18号），根据批复内容可知：项目总投资10000万元，环保投资553.2万元，年处理废矿物油6万吨、废油泥3万吨、废乳化液1万吨、废包装容器和废滤芯3万吨、废容器包装桶20万只，于2022年7月进行排污许可证重新申请，并通过六安市生态环境局审核。

2022年6月，项目1#车间废矿物油综合利用生产线扩建完成，4#车间油泥再生生产线、废乳化液综合利用生产线、废容器包装桶（壶）和废滤芯清洗生产线建设完成，并委托安徽川达检测科技有限公司开展阶段性竣工环境保护验收工作，并于2022年8月30日完成阶段性验收。该阶段扩建了原来的废矿物油综合利用生产线，采用减压蒸馏、溶剂精制工艺，建设有油泥再生生产线3条、废乳化液综合利用生产线1条、废容器包装桶（壶）和废滤芯清洗生产线1条，此次项目的建成实现年处理废矿物油6万吨、废油泥3万吨、废乳化液1万吨、废包装容器和废滤芯3万吨、废容器包装桶20万只。项目实际投资8000万，其中环保投资2615万元。

2023年11月，调和、罐装生产线（5#车间1层）、调和生产线（6#车间1层西侧）建成，主要对6万吨矿物油进行配比调和、罐装，工程投资2000万元，环保投资35万元；现有的废矿物油综合利用生产线实现年处理废矿物油6万吨，调和生产线、罐装生产线的建成可对6万吨矿物油进行配比调和、罐装，本次验收主体为调和生产线、罐装生产线相关工程建设内容及配套污染防治设施。现阶段实际总投资10000万元，环保总投资2650万元，包括2022年8月完成验收的废矿物油综合利用生产线、油泥再生生产线、废乳化液综合利用生产线、废容器包装桶（壶）和废滤芯清洗生产线建设投资8000万元，环保投资2615万元，本次验收的调和生产线、罐装生产线投资2000万元，调和生产线、罐装生产线环保投资35万元。

- 1.2 项目建设过程

1、2020年7月15日，六安市金安区发展和改革委员会对中久危险废物再生利用技改项目进行了项目备案；

2、2020年8月，安徽中久润滑油有限公司委托安徽绿创环境科技有限公司承担《安徽中久润滑油有限公司中久危险废物再生利用技改项目环境影响报告书》的编制工作；

3、2020年10月26日，六安市生态环境局以六环评[2020]18号对安徽中久润滑油有限公司中久危险废物再生利用技改项目环境影响报告书进行了批复；

4、项目于2020年11月开始进行技改项目建设，2022年6月底完成废矿物油生产线改造、油泥、废乳化液、容器清洗生产线及配套供热系统、环保设施建设并投入调试；

5、2022年7月，安徽中久润滑油有限公司进行排污许可证重新申请，并取得六安市生态环境局核发重点管理类排污许可证；

6、2022年7月12日，完成《安徽中久润滑油有限公司突发环境事件应急预案》备案（备案编号：341502-2022-025-M）；

7、2022年7月，安徽中久润滑油有限公司委托安徽川达检测科技有限公司开展“安徽中久润滑油有限公司中久危险废物再生利用技改项目”阶段性竣工环境保护验收工作；

8、2022年8月30日，安徽中久润滑油有限公司中久危险废物再生利用技改项目阶段性竣工环境保护验收通过；

9、项目于2022年9月开始进行技改项目建设，2023年11月底完成调和生产线、罐装生产线及配套环保设施建设并投入调试；

10、2023年12月，安徽中久润滑油有限公司组织开展“安徽中久润滑油有限公司中久危险废物再生利用技改项目”竣工环境保护验收。

- 1.3验收工作由来

根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告表、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告；第十八条：“分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收”。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第五条：“建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告”。同时，根据《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第五条：“建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告”。

因此，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2023年12月，安徽中久润滑油有限公司组织开展“安徽中久润滑油有限公司中久危险废物再生利用技改项目”竣工环境保护验收工作，于2023年12月1日制定项目污染物监测方案，委托安徽皋翔检测科技有限公司于2023年12月28日-29日进行现场采样监测，在此基础上于1月8日完成验收监测报告。

监测内容如下：

1、有组织生产废气及厂界、厂区内无组织废气监测；

2、废水监测；

3、厂界噪声监测；

4、工业固废污染控制措施落实情况；

5、环评及其审批文件中其他相关环保措施及环境管理要求落实情况。

- 1.4验收条件满足性分析

表1.1项目满足验收条件情况一览表

| 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形 | 本项目实际相关情形 | 合格 情况 |
| --- | --- | --- |
| （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的 | 已办理环评手续并取得六安市生态环境局关于项目环境影响报告书的批复（六环评[2020]18号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用 | 合格 |
| （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的 | 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求 | 合格 |
| （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的 | 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动 | 合格 |
| （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的 | 不涉及 | 合格 |
| （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的 | 根据《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），安徽中久润滑油有限公司排污许可证属于重点管理，已取得重点管理类排污许可证，并已按证排污 | 合格 |
| （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的 | 项目分期建设，分期投入的环保设施能力满足现阶段主体工程需要 | 合格 |
| （7）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的 | 不涉及 | 合格 |
| （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的 | 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确 | 合格 |
| （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的 | 不涉及 | 合格 |

第二章  验收依据

- 2.1环境保护国家相关法律法规

1、《中华人民共和国水污染防治法》；

2、《中华人民共和国大气污染防治法》；

3、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

4、《中华人民共和国固体废物污染防治法》。

- 2.2验收相关文件、条例、通知等

1、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》；

2、国家环境保护总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》

3、环境保护部文件《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号；

4、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（国家环保总局试行）；

5、《建设项目竣工环境保护验收技术部指南污染影响类》（生态环境部，2018年5月15日）；

6、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（国家生态环境部，环大气〔2019〕53号）；

7、安徽省生态环境厅关于全面推进挥发性有机物综合治理工作的通知（安徽省生态环境厅，2019年9月30日）；

8、《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）。

2.3开展验收工作相关文件

1、安徽中久润滑油有限公司《安徽中久润滑油有限公司中久危险废物再生利用技改项目环境影响报告书》，2020年6月；

2、六安市生态环境局《关于安徽中久润滑油有限公司中久危险废物再生利用技改项目环境影响报告书的批复》（六环评[2020]18号），2020年10月；

3、六安市生态环境局核发的重点管理类排污许可证，2022年7月，排污许可证编号为：91341500394319873A001R；

4、安徽中久润滑油有限公司《安徽中久润滑油有限公司中久危险废物再生利用技改项目（阶段性）竣工环境保护验收报告》及验收意见，2022年8月；

5、验收监测方案；

6、验收检测报告—废水、废气、噪声。

第三章  工程建设情况

- 3.1基本情况

- 建设单位：安徽中久润滑油有限公司

- （2）项目名称：中久危险废物再生利用技改项目

（3）项目性质：技改

（4）投资总额：环评申报总投资为10000万元，环保投资为553.2万元；现阶段实际总投资10000万元，环保总投资2650万元，包括2022年8月完成验收的废矿物油综合利用生产线、油泥再生生产线、废乳化液综合利用生产线、废容器包装桶（壶）和废滤芯清洗生产线建设投资8000万元，环保投资2615万元，本次验收的调和生产线、罐装生产线投资2000万元，调和生产线、罐装生产线环保投资35万元。

- 建设地点：六安市金安经济开发区振兴路西侧、丰乐大道南侧，中心地理坐标为：115.913236°E，31.743035°N，详见项目地理位置图。

- （6）职工定员、生产班制：环评申报劳动定员110人，采用三班制工作制度，每班8小时，年工作300天；现阶段实际劳动定员110人，此次验收5#车间、6#车间16人，三班制，每班8小时，年工作时间300天。

（7）周边环境：根据现场勘察，项目四周为规划的工业用地，周边200m范围内无环境敏感目标，详见周边环境示意图。

- 3.2 建设内容

环评申报内容概括：改造现有废矿物油综合利用生产线，增加末端基础油精制工艺，废矿物油年处理能力由3万吨增加到6万吨；配套新建油泥再生生产线1条，年处理废油泥3万吨；新建废容器包装桶（壶）、废机油滤芯清洗生产线1条，年收集清洗废容器包装桶20万只，年收集清洗废包装容器和废滤芯共3万吨；新建废乳化液综合利用处理装置1套，年处理废乳化液1万吨。配套建设给排水、供电、办公楼、食堂、环保等辅助工程。项目总投资10000万元，其中环保投资553.2万元。

阶段性验收内容概括：2022年6月，项目1#车间废矿物油综合利用生产线扩建完成，4#车间油泥再生生产线、废乳化液综合利用生产线、废容器包装桶（壶）和废滤芯清洗生产线建设完成，并委托安徽川达检测科技有限公司开展阶段性竣工环境保护验收工作，该阶段扩建了原来的废矿物油综合利用生产线，采用减压蒸馏、溶剂精制工艺，建设有油泥再生生产线3条、废乳化液综合利用生产线1条、废容器包装桶（壶）和废滤芯清洗生产线1条，此次项目的建成实现年处理废矿物油6万吨、废油泥3万吨、废乳化液1万吨、废包装容器和废滤芯3万吨、废容器包装桶20万只的能力。项目实际投资8000万，其中环保投资2615万元。

本次验收内容概括：现阶段项目在5#车间1层建设调和生产线、罐装生产线，占地面积5100m2，对精制完成的精制油进行调和、罐装，布置有20t调制罐18座，灌装流水线5条，其中4～18L生产线2条、1～4L生产线2条、200L生产线1条，30t中间罐20台，60t中转罐7台，60t添加剂罐3台。在6#车间1层西侧建设调和生产线，占地面积1300m2，精制完成的精制油进行调和，布置有200t乙二醇储罐6座，30m³萃取罐6台，30m³缓冲罐6台，80m³中间罐2台。现有的废矿物油综合利用生产线实现年处理废矿物油6万吨，调和生产线、罐装生产线的建成可对处理后的6万吨成品油进行配比调和、罐装。本次验收的调和生产线、罐装生产线投资2000万元，调和生产线、罐装生产线环保投资35万元。

环评阶段建设内容与实际建设内容对照见下表3.1：

表3.1  环评申报内容与实际建成内容对照表

| 工程类别 |  |  | 环评申报内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#车间 | 废矿物油综合利用生产线 | - 内含1条蒸馏生产线、1条精制（采用“溶剂精制”工艺）生产线，年处理废矿物油6万吨 | 实际内含1条蒸馏生产线、1条精制（采用“溶剂精制”工艺）生产线，年处理废矿物油6万吨。其中精制生产线主设备由离心机、静态混合器变为萃取塔、沉降塔等，工艺未发生变动 | 2022年8月已通过验收，并取得验收意见（相关内容见附件） |
|  | 4#车间 | 油泥再生生产线 | 该车间1F栋东侧，占地面积1440m2，布置3条废油泥处理生产线，规模3万吨/a | 与环评内容一致 | 2022年8月已通过验收，并取得验收意见（相关内容见附件） |
|  |  | 废乳化液综合利用生产线 | 该车间中间，占地面积576m2，布置1条废乳化液处理生产线，规模1万吨/a | 与环评内容一致 | 2022年8月已通过验收，并取得验收意见（相关内容见附件） |
|  |  | 废容器包装桶（壶）和废滤芯清洗生产线 | 布置在该车间1F西侧（504m2），包含清洗生产线1条，规模为20万只废包装桶、废包装容器和废滤芯3万吨 | 与环评内容一致 | 2022年8月已通过验收，并取得验收意见（相关内容见附件） |
|  | 5#车间 | 调和生产线 | 1F、5100m2，位于车间1层，布置乙二醇储罐9座、尿素储罐40座，20t调制罐4座、10t调制罐9座、5t调制罐4座、灌装流水线5条 | 层高2F，1F占地面积2550m2，布置20t调制罐18座，灌装流水线5条，其中4～18L生产线2条、1～4L生产线2条、200L生产线1条，30t中间罐20台，60t中转罐7台，60t添加剂罐3台。2F为包装桶存放区，占地面积2550m2 | 位于本次验收范围内 |
|  | 6#车间 | 罐装生产线 | 1F、5100m2，位于车间1层，4～18L生产线2条、1～4L生产线2条、200L生产线1条 | 位于6#车间1F西侧占地面积1300m2，布置200t乙二醇储罐6座，30m3萃取罐6台，30m3缓冲罐6台，80m3中间罐2台。其中1F东侧及2F租赁给安徽日不落环境科技有限公司作为危险废物收集、暂存场所（相关租赁协议见附件） | 位于本次验收范围内 |
| 辅助工程 | 2#维修车间 |  | 1000m2，主要用于配件存放、机械维修 | 总占地面积1000m2，北侧700m2用于配件存放和机械维修，南侧300m2为锅炉房 | 2022年8月已通过验收，并取得验收意见（相关内容见附件） |
|  | 办公楼 |  | 位于厂区东北部，5F，1栋，建筑面积7050m2 | 与环评内容一致 | 位于本次验收范围内 |
|  | 食堂 |  | 在办公楼南侧，1栋，3F，1050m2 | 位于办公楼1F，450m2 | 位于本次验收范围内 |
|  | 传达室 |  | 位于振兴路厂区主出入口，面积40m2；位于丰乐大道厂区副出入口，面积30m2 | 与环评内容一致 | 位于本次验收范围内 |
|  | 化验室 |  | 位于办公楼1楼，占地面积 472.5m2 | 与环评内容一致 | 位于本次验收范围内 |
| 公用工程 | 给水 |  | 给水来自市政给水管网 | 与环评内容一致 | 位于本次验收范围内 |
|  | 排水 |  | 项目废水经排水采用雨污分流，废水收集后排入厂区污水处理站，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，进入金安区城北乡污水处理厂 | 与环评内容一致 | 位于本次验收范围内 |
|  | 供电 |  | 设配电房一间，建筑面积60m2，由工业区供电网提供，建设变电站1座，新建630kVA变压器1台，原有250KVA变压器备用 | 设配电房一间，建筑面积60m2，由工业区供电网提供，建设变电站1座，新建2000kVA变压器1台和200KVA变压器1台 | 位于本次验收范围内 |
|  | 供热 系统 | 锅炉系统 | 1台2t/h蒸汽锅炉1台、200万大卡/h导热油炉1台，均使用自产轻质油作为燃料 | 1台2t/h蒸汽锅炉1台（自产轻质油）、1台200万大卡/h导热油炉（天然气），1台160万大卡/h加热炉（自产轻质油）、1台600万大卡/h导热油炉（天然气）代替其中1台160万大卡/h加热炉（自产轻质油），3台废油泥生产线加热炉（自产轻质油） | 位于本次验收范围内 |
|  |  | 炉窑系统 | 2台160万大卡/h加热炉、3台废油泥生产线加热炉，均使用自产轻质油作为燃料 |  |  |
|  | 压缩空气 |  | 两台螺杆空压机（一用一备），3.7m³/min | 与环评内容一致 | 2022年8月已通过验收，并取得验收意见（相关内容见附件） |
| 储运工程 | 运输工具 |  | 委托有资质单位运输 | 与环评内容一致 | 2022年8月已通过验收，并取得验收意见（相关内容见附件） |
|  | 储罐区 | 西侧罐区 | 拆除，用于精制调和设备 | 与环评内容一致 | 2022年8月已通过验收，并取得验收意见（相关内容见附件） |
|  |  | 1#罐区（南侧） | 厂区东中部，共9个（1个轻油储罐、1个重油储罐、7个基础油储罐），占地面积1600m2。所有储罐布置在围堰内，围堰有效容积1600m3，围堰做防渗处理 | 与环评内容一致 | 2022年8月已通过验收，并取得验收意见（相关内容见附件） |
|  |  | 2#罐区（北侧） | 厂区东中部新增一个储罐区，共13个储罐（2个2000 m3废油储罐、1个2000 m3稀油泥储罐、1个500m3废乳化液储罐、9个500m3基础油储罐），占地面积4990m2。所有储罐布置在围堰内，围堰有效容积3800m3，围堰做防渗处理 | 与环评内容一致 | 2022年8月已通过验收，并取得验收意见（相关内容见附件） |
|  | 3#车间(废桶、稠油泥暂存库) |  | 1F，1250m2，在北侧存放自产危险废物；南侧存放固态油泥，油泥存于油泥池2880m3（24×20×6m），密闭 | 与环评内容一致 | 2022年8月已通过验收，并取得验收意见（相关内容见附件） |
|  | 成品库 | 包装容器 | 5#车间2楼，2550m2 | 与环评内容一致 | 位于本次验收范围内 |
|  |  | 润滑油 | 6#车间2楼，2550m2 | 6#车间2楼面积2550m2，租赁给安徽日不落环境科技有限公司作为危险废物收集、暂存场所（相关租赁协议见附件） | 位于本次验收范围内 |
| 环保工程 | 废水处理 |  | 新建污水处理站1座，设计处理能力120m3/d，采用的“格栅隔油+调节池+气浮+芬顿+混凝沉淀+水解酸化+生物接触氧化”工艺；生活污水分别经化粪池、隔油池预处理后，排入及废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，进入金安区城北乡污水处理厂 | 本项目产生的生产废水经该污水处理站处理后排至金安区城北乡污水处理厂 | 位于本次验收范围内 |
|  |  |  | 高浓度的废矿物油利用生产线产生的水封罐废水、原料罐切水、水环真空泵用水进入油泥裂解炉 | 与环评内容一致 | 2022年8月已通过验收，并取得验收意见（相关内容见附件） |
|  | 废气处理 | 废油再生产生不凝气、罐区大小呼吸废气 | 送入废矿物油生产线2台加热炉焚烧处理，采用低氮燃烧器；拆除现有2座排气筒 | 实际送入废矿物油再生利用生产线1台160万大卡/h加热炉焚烧处理，采用低氮燃烧器；拆除现有2座排气筒 | 2022年8月已通过验收，并取得验收意见（相关内容见附件） |
|  |  | 废油泥处置产生不凝气、废乳化液生产线产生的不凝气 | 送入油泥生产线3台加热炉焚烧燃烧（炉膛温度＞850℃），采用低氮燃烧器 | 与环评内容一致 | 2022年8月已通过验收，并取得验收意见（相关内容见附件） |
|  |  | 加热炉、导热油炉、蒸汽炉焚烧烟气 | 烟气采用“急冷塔+碱液喷淋+除雾器+活性炭吸附”后，通过一根20m高排气筒排放（DA001） | 加热炉烟气采用“急冷塔+碱液喷淋+除雾器+活性炭吸附”后，通过一根20m高排气筒排放（DA001） | 2022年8月已通过验收，并取得验收意见（相关内容见附件） |
|  |  |  |  | 导热油炉、蒸汽炉焚烧烟气安装1套低氮燃烧器，处理达标后通过15m高排气筒（DA005）对外排放 |  |
|  |  | 危废贮存库废气、油泥池废气、废包装桶生产线有机废气 | 车间密闭、负压收集，废气经“2级活性炭纤维吸附”后，废气通过一根15m高排气筒排放（DA002） | 与环评内容一致 | 2022年8月已通过验收，并取得验收意见（相关内容见附件） |
|  |  | 5#、6#车间 | 各调和罐、灌装线废气经集气罩收集后，采用“2级活性炭纤维吸附”后，废气通过一根15m高排气筒排放（DA003） | 与环评内容一致，各调和罐、灌装线废气经集气罩收集后，采用“2级活性炭纤维吸附”后，废气通过一根15m高排气筒排放（DA004） | 位于本次验收范围内 |
|  |  | 污水站臭气 | 收集废气经“喷淋吸收+UV光氧催化”处理后，废气通过一根15m高排气筒排放（DA004） | 收集废气经“喷淋吸收+UV光氧催化”处理后，废气通过一根15m高排气筒排放（DA003） | 2022年8月已通过验收，并取得验收意见（相关内容见附件） |
|  | 噪声治理 |  | 对噪声设备采用隔声、消声、减振等方式，同时在厂区内增加绿化进行降噪 | 与环评内容一致 | 位于本次验收范围内 |
|  | 固废 |  | 利用原维修车间北侧改建，占地面积500m2，贮存自产危废 | 实际贮存于3#废桶、稠油泥暂存库内，占地面积1250m2，粘贴有危险废物标识标牌、环保管理制度牌等，贮存库内分区设置，配套相关的台账、电子秤等设施，生产过程中产生的各类危险废物集中分类收集在危险废物贮存库内 | 2022年8月已通过验收，并取得验收意见（相关内容见附件） |
|  | 环境风险 | 罐区围堰 | 南北侧围堰高度1m，有效容积分别为3600m3、1600m3 | 与环评内容一致 | 2022年8月已通过验收，并取得验收意见（相关内容见附件） |
|  |  | 车间事故池 | 新建1022m3事故池1座位于3#、4#厂房之间，地下式，以及 切断措施 | 与环评内容一致 | 2022年8月已通过验收，并取得验收意见（相关内容见附件） |
|  |  | 初期雨水收集池 | 新建1座，位于北大门西侧，容积800m3 | 与环评内容一致 | 2022年8月已通过验收，并取得验收意见（相关内容见附件） |
|  | 地下水监控井 |  | 新建地下水监控井4口 | 与环评内容一致 | 2022年8月已通过验收，并取得验收意见（相关内容见附件） |

- 3.3主要原辅材料

本次验收的调和生产线及罐装生产线原料来源于已加工完成的各种成品油和外购的乙二醇、尿素，添加各类添加剂经调和后罐装，所用原辅材料包括各类成品油、添加剂、去离子水等，详细原辅材料见下表：

表3.2项目主要原辅材料消耗一览表

| 序号 | 名称 |  | 环评申报消耗量 （t/a） | 环评申报最大储存量（t） | 来源 | 实际消耗量 （t/a） | 实际最大储存量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 成品油 | 44814 | / | 自产 | 44814 | 500 |
| 2 |  | 调和添加剂 | 4500 | 50 | 市场购买 | 4500 | 50 |
| 3 |  | 尿素 | 2500 | 100 | 市场购买 | 2500 | 100 |
| 4 |  | 乙二醇 | 2500 | 20 | 市场购买 | 2500 | 20 |
| 5 |  | 去离子水 | 5800 | / | 自制 | 5800 | / |
| 6 | 能源 | 水 | 6900 | / | 市政供水管网 | 6900 | / |
| 7 |  | 电 | 156万度 | / | 市政电网 | 143万度 | / |
| 8 |  | 轻质燃料油 | 210 | / | 自产 | 205 | / |

- 3.4主要生产设备

本项目主要生产设备详见表3.3：

表3.3项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 环评申报数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调和设备（5#、6#车间） |  |  |  |
| 1 | 调和罐 | 20T立式机械搅拌60℃ | 4台 | 18台 |
| 2 | 调和罐 | 10T立式机械搅拌60℃ | 10台 | 0台 |
| 3 | 调和罐 | 5T立式机械搅拌60℃ | 4台 | 0台 |
| 4 | 尿素储罐 | 20T立式固定常温常压 | 40台 | 0台 |
| 5 | 乙二醇储罐 | 200T立式固定常温常压 | 9台 | 0台 |
| 6 | 泵 | 30立方/h，0.6mpa | 30台 | 20台 |
| 7 8 9 | 灌装机 | 200L流水线 | 2台 | 1台 |
|  |  | 4-18L流水线 | 4台 | 2台 |
|  |  | 1-4L流水线 | 4台 | 2台 |
| 10 | DCS控制系统 | / | 1套 | 1套 |
| 11 | 去离子水设备 | / | 1台 | 1台 |
| 12 | 变频螺杆空压机 | / | 1台 | 0台 |
| 13 | 萃取罐 | 30m3 | 0台 | 6台 |
| 14 | 缓冲罐 | 30m3 | 0台 | 6台 |
| 15 | 中间罐 | 80m3 | 0台 | 2台 |
| 16 | 中间罐 | 30T立式固定常温常压 | 0台 | 20台 |
| 17 | 中转罐 | 60T立式固定常温常压 | 0台 | 7台 |
| 18 | 添加剂罐 | 60T立式固定常温常压 | 0台 | 3台 |
| 19 | 中转罐 | 200T立式固定常温常压 | 0台 | 6台 |

- 3.5主要产品方案

本项目主要产品方案详见表3.4：

表3.4主要产品方案一览表

| 产品名称 |  | 环评申报总产能（t/a） | 实际总产能（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 调和、罐装生产线 |  |  |  |
| 主产品： 各类润滑油 | 液压油 | 10000 | 10000 |
|  | 齿轮油 | 7500 | 7000 |
|  | 切削液 | 2500 | 3000 |
|  | 导热油 | 2500 | 2500 |
|  | 船用油 | 2500 | 2300 |
|  | 金属加工液 | 2500 | 2300 |
|  | 其他工业油 （含润滑脂） | 2500 | 2500 |
|  | 汽油机油 | 10000 | 10200 |
|  | 柴油机油 | 10000 | 10200 |
|  | 车用尿素溶液 | 5000 | 5000 |
|  | 防冻液 | 5000 | 5000 |
|  | 小计 | 60000 | 60000 |

- 3.6水源及水平衡

（1）给水情况

本次验收部分用水主要为地面清洗用水、调制产品用水、生活用水等，具体水量如下：

①生产用水

A. 地面清洁用水

5#车间、6#车间清洁频率为每周一次，每周清洁用水量1.785m3，全厂清洁用水量7.77m3。采用冷凝水。

B.调制产品用水

调制产品润滑油使用新鲜水量21.48t/d，经去离子水设备后产出纯水，纯水作为产品添加使用，该过程去离子水设备排放浓废水2.15m3/d。

②生活用水

调和生产线人数为16人，每日用水1.52m3/d。

（2）废水产生情况分析

①生产废水

A. 地面清洁废水

5#车间、6#车间清洁地面废水产生量约为每周1.68m3，全厂清洁地面废水产生量约为每周7.35m3，使用冷凝水。

B.调制产品用水

5#车间、6#车间调制产品所用去离子水为纯水机制备，纯水机制备过程中有浓水产生，浓水经污水管道流入污水处理站内，纯水机排放浓废水2.15m3/d。

②生活污水

调和生产线人数为16人，每日污水产生量为1.216m3/d。食堂废水经隔油池处理、生活污水进化粪池预处理后进园区污水管网。

全厂水量平衡图如下：

21.48

0.255

0.015

19.33

污水处理站

新鲜水23

清洁用水

化粪池

去离子水系统机

2.15

0.24

2.39

接入市政污水管网

金安区城北乡

污水处理厂

淠河

1.216

0.304

1.52

生活用水

冷凝水3.662

1.216

- 图3.1  5#车间、6#车间水量平衡图

3.7  生产工艺

- 3.7.1 精制油调和、罐装生产线

- 成品油调制工艺流程见图3.2

添加剂（纯水）

G1-8

G1-9

泵

灌装

调制罐

精制油

产品包装

加热至60℃

（根据需要）

- 图3.2  调制工艺流程图

- ①润滑油生产工艺

- 将基础油通过泵按配方要求的品种和数量送入润滑油调和罐；将添加剂由添加剂泵送至润滑油调和罐，达到配比要求后，停止进料；用蒸汽加热至60℃，并开启搅拌器搅拌0.5～1小时，经检验合格由泵送入润滑油中间沉降罐；将产品罐内润滑油由成品泵通过专用管道送入灌装机进行灌装、封盖、打码、装箱、码垛，最后将包装好的产品用叉车运至成品仓库。

- ②防冻液生产工艺

- 乙二醇自乙二醇装置罐组由乙二醇输转泵经管道送入防冻液调和罐；将纯水由纯水罐通过纯水泵送至防冻液调和罐，达到配比要求后，停止进料；将添加剂加入防冻液调和罐，开启搅拌器进行搅拌，调和一定时间后，经检验合格由泵送入防冻液产品罐；产品罐内防冻液经防冻液成品泵送入灌装机进行灌装、封盖、打码、装箱、码垛，最后将包装好的产品用叉车运至成品仓库。

- ③车用尿素生产工艺

- 将自产纯水由泵送至车用尿素调和罐，达到配比要求后，停止进料；人工将固体车用尿素颗粒和添加剂依次加入尿素调和罐，然后打开搅拌器进行搅拌。搅拌一定时间后停止，进行检验；经检验合格的车用尿素溶液由成品泵送至灌装机进行灌装、封盖、打码、装箱、打包、码垛，最后将包装好的产品用叉车运至成品仓库。

- ④金属加工液生产工艺

- 基础油自基础油储罐由输转泵经管道送入金属加工液调和罐；将自产纯水由泵送至金属加工液调和罐，达到配比要求后，停止进料；将添加剂由添加剂泵送至金属加工液调和罐，达到配比要求后，停止进料；开启搅拌器搅拌进行搅拌一定时间，并经检验合格后待灌装；合格的金属加工液由成品泵通过专用管道送入灌装机进行灌装、封盖、打码、装箱、码垛，最后将包装好的产品用叉车运至成品仓库。

- 本项目调和过程均由自动控制系统进行配比、混合，全过程在真空系统内进行，由计量泵打入罐体，不会产生废气及废水。

3.8项目变动情况

根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682条）中第十二条规定：建设项目环境影响报告书、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表。现将本项目变动情况列表如下：

根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下：

表3.5  项目变动情况分析表

| 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容 |  | 本项目实际情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、性质 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的 | 未发生变化 | 不属于 |
| 二、规模 | 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的 | 现阶段生产、处置或储存能力未增大30%及以上 | 不属于 |
|  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 未发生变化 | 不属于 |
|  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的 | 项目生产、处置未增加，储存能力增大520m³，储存能力增大程度未达到30%，且未造成环境影响 | 不属于 |
| 三、地点 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 项目选址不变 | 不属于 |
| 四、生产工艺 | 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的 | 未发生变化 | 不属于 |
|  | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 物料运输、装卸、贮存方式不变 | 不属于 |
| 五、环境保护措施 | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 废气、废水污染防治措施未发生变化 | 不属于 |
|  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的 | 未发生变化 | 不属于 |
|  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 未发生变化 | 不属于 |
|  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 未发生变化 | 不属于 |
|  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的 | 固体废物利用处置方式未发生变化 | 不属于 |
|  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 未发生变化 | 不属于 |

表3.6 项目变更一览表

| 项目 |  |  | 环评设计 | 验收阶段 | 变更情况 | 环境影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 5#车间 | 调和生产线 | 1F、5100m2，位于车间1层，布置乙二醇储罐9座、尿素储罐40座，20t调制罐4座、10t调制罐9座、5t调制罐4座、灌装流水线5条 | 位于5#车间1F占地面积5100m2，布置20t调制罐18座，灌装流水线5条，其中4～18L生产线2条、1～4L生产线2条、200L生产线1条，30t中间罐20台，60t中转罐7台，60t添加剂罐3台。 | 为提高生产效率、更好的满足生产需要对生产罐进行了容积、数量、位置的调整，环评设计乙二醇储罐9座，实际设置6座，位于6车间1F；环评设计尿素储罐40座未设置；环评设计20t调制罐4座、10t调制罐9座、5t调制罐4座，实际设置20t调制罐18座；增加30t中间罐20台，60t中转罐7台，60t添加剂罐3台。 | 生产罐容积改变、数量改变、位置改变，生产罐容积增大520m3，未造成环境影响 |
|  | 6#车间 | 罐装生产线 | 1F、5100m2，位于车间1层，4～18L生产线2条、1～4L生产线2条、200L生产线1条 | 位于6#车间1F占地面积5100m2，位于车间1层，布置200t乙二醇储罐6座，30m3萃取罐6台，30m3缓冲罐6台，80m3中间罐2台 | 为提高生产效率、更好的满足生产需要对生产罐进行了容积、数量、位置的调整，环评设计5条罐装生产线未设置；将原设计位于5#车间的6座乙二醇储罐设置于6#车间；增加30m3萃取罐6台，30m3缓冲罐6台，80m3中间罐2台。 |  |

经实际勘查以及与环评内容对比，建设项目现阶段项目地点、性质、规模及生产工艺与环评中一致。根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682条），项目不属于重大变动。

第四章  环境保护设施

- 4.1污染物治理/处置设施

- 1、废气排放及防治措施

①2座调和车间在设备搅拌、灌装过程中，产生有机废气。通过在厂房内设置收集系统，经“二级活性炭吸附装置”处理，最终由15m 高的排气筒（DA004）排放。

其工艺流程见图4.1：

有机废气

一级活性炭吸附器

二级活性炭吸附器

DA004排气筒（15m）

图4.1  调和、罐装车间废气治理工艺流程图

- 废水排放及防治措施

项目产生的废水主要是含油废水、水封废水、地面冲洗水及生活污水。

采取分类预处理措施，设置1座综合污水处理站，位于厂区内西南侧，设计处理规模120m3/d，目前废水处理量约为113.08m3/d，混合废水在综合污水系统中经“格栅隔油+调节池+气浮+芬顿+混凝沉淀+水解酸化+生物接触氧化”处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，接入金安区城北乡污水处理厂。具体工艺流程见下图：

生活污水

化粪池

图4.2  厂区污水处理站工艺流程

工艺原理简述如下：

（1）预处理

①涡凹气浮

生产中排放的废水其油的存在状态主要分为3类，即游离油、分散油和乳化油。游离油的处理，采用简单的物理法隔油池进行分离回收。分散油和乳化油在动力学上具有一定的稳定性，所以较难处理，通常是先破乳再进行其他处理。破乳是在含油废水中加入破乳剂，使废水中均匀分散的乳化小油滴失稳、聚合，最后油滴达到一定粒径后上浮。

由此类油将采用涡凹气浮装置进行处理。

基本工作原理利用空气浮选法将污水中悬浮物、油脂类进行固液或液液分离的一种水处理技术。详细流程：由污水及需要处理的水进入“化学反应池”这时候加入药剂（PAC絮凝剂、PAM助凝剂），通过气浮机搅拌机转动进行反应，连接到气浮池里，进水水源在气浮池中由于曝气机产生小气泡或微小气泡的作用下，使成絮状的杂质跟气泡结合，上升到污水的表面，在经过刮渣机的作用推到排渣槽，浮渣则经带式压滤机压干处理，而经过处理过的污水进入蓄水池进行下一步处理。

对于比重接近于水的微小悬浮颗粒的去除，气浮是最有效的方法之一。

②高级氧化工艺

除油后的废水采用催化氧化装置进行处理，以降解难生化大分子有机物，提高废水的可生化性，去除部分氨氮，并为后续生物处理创造有利条件。利用强氧化剂在常温常压下催化氧化废水中的有机污染物，将大分子有机污染物氧化成小分子有机污染物，直至氧化成CO2，降低了污水的COD 值，较好地去除了有机污染物。在降解COD 的过程中，将有机物的双键打断，苯环类开环，发色基团随之脱离。如硝基、氨基、偶氮基和磺酸基团等，从而达到脱色的目的。同时也有效地提高了BOD/COD 值，使之易于生物降解。

高级氧化技术又称做深度氧化技术，以产生具有强氧化能力的羟基自由基(·OH)为特点，在高温高压、电、声、光辐照、催化剂等反应条件下，使大分子难降解有机物氧化成低毒或无毒的小分子物质。根据产生自由基的方式和反应条件的不同，可将其分为光化学氧化、催化湿式氧化、声化学氧化、臭氧氧化、电化学氧化、Fenton 氧化等。

本项目采用Fenton 氧化工艺。

处理后废水由出水泵抽吸至pH调节池，在池中加硫酸将废水pH调整为3左右后进入Fenton反应池。

氧化法中，Fenton法师一个比较有效的氧化技术。Fenton法师利用催化剂或光电化学作用，通过双氧水产生具有强氧化性的羟基自由基（-OH）处理有机物的技术。

而Fe-Fenton氧化法是使用H2O2在Fe2+的醉话作用下分解产生的-OH，二-OH自由基具有很高的电负性或亲电性，其电子亲和能力高达569.3kJ，具有很强的加成反应特性，从而引发和传播自由基链反应，加快有机物和还原物质的氧化。其生产机理如下：

（2）生化处理

A/O法即为缺氧/好氧生化处理法，它不仅能去除污水中的BOD5 、CODcr，而且能有效地除氮。

A段池又称为缺氧池，或水解池。水解的机理从化学的角度来说，绝大多数化合物在一定条件下与水接触都会发生水解反应，水解反应可使共价键发生变化和断裂，即使化合物在分子结构和形态上发生了变化。生物水解是靠生物酶的催化作用而加速反应的，在有酶条件下的催化反应速度要比无酶条件下高出108～1011倍。生物水解就是指复杂的有机物分子经加水在缺氧条件下，由于水解酶的参与被分解成简单的化合物的反应，生物水解反应实际上包括了水解和酸化两个阶段，酸化可使复杂有机物降解为简单的有机酸。

O段池采用接触氧化工艺。接触氧化是生物膜法的一种，它具有以下优点：

①生物膜法具有生物的多样性。由于微生物固着在填料表面上生长，具有稳定的生态条件，能栖息如硝化菌那样的细菌，其增殖速度比一般的假单胞菌要慢40-50倍，故生物膜法能得到很高的脱氮能力。从生物种属上而言，生物膜法比泥法要丰富得多，除细菌，原生动物外，还有真菌、藻类、后生动物和大型无脊椎生物等，这是泥法中少见的；

②生物膜法的生物量多，单位体积内的生物量有时会比泥法多达5-20倍，因此设备的处理能力大；

③生物膜法的剩余污泥量少。在生物膜的厌氧层中栖息着厌氧菌能降解好氧过程合成的剩余污泥，从而使总的剩余污泥量大大地减少；

④膜法运运行管理比较方便，它不需要污泥回流，因而不需要严格控制回流污泥量和剩余污泥量，又不存在活性污泥法中常见的污泥膨胀和污泥流失，运行比较稳定，还可间接运行，遭破坏恢复起来比较快，对有机负荷和水力负荷的变化波动影响较小，出水水质比较稳定；

⑤由于充氧是在填料下直接曝气，气泡通过填料再次破裂提高了充氧效率，故其动力消耗要比活性污泥法小。

污水通过生物接触氧化池有80～90%的CODcr在这里被去除，使出水达到排放标准。

A/O工艺不仅能去处BOD5，还有很好的脱氮功能。污水经A段后再进入O段，有机物在好氧段被好氧微生物氧化分解，氨氮在有氧条件下通过硝化作用转化为硝态氮，再通过混合液回流进入缺氧段在有炭源条件下，进行前置反硝化，使硝态氮转化为分子态氮而逸入空气中，从而使氨氮得到有效的去除，达到同时去除BOD5和脱氮的很好效果。

A/O工艺具有如下优点：

①A段工艺可使污水中的大分子、难降解的有机物，变成小分子有机物，可以开环开链、从而能提高BOD5/CODcr比值，提高污水的可生化性能；

②A段工艺还可同时完成反硝化，硝态氮中的氧能使污水中有机物氧化分解，使A/O流程的BOD5去除率远比普通活性污泥法高；

③耐冲击负荷，出水稳定；

④A/O法工艺流程短，运行管理简单。

3、噪声排放及防治措施

噪声污染源主要为各种泵类、风机等设备噪声，产噪声级在80～105dB（A）。工程已选用低噪设备、安装减振设施、设置厂房隔声等降噪措施。项目降噪措施如下：

（1）源头控制。项目在选用和购买设备时，采用国内外生产效率高且性能好、节能的先进设备，噪声产生源强小。在订货采购时，要求高噪声设备带有配套的消声器。

（2）合理布局。在项目的总体布局时充分考虑了地形、厂房、声源及植物等影响因素，做到了统筹规划，合理布局，将车间和噪声源强较高的设备布置在远离厂区边界的位置并远离办公区，加大了噪声的距离衰减，同时生产设备尽可能的安置在了室内，对无法在室内布置的露天设备，均尽量远离厂界，并采取相应的防噪降噪措施。工人不设固定岗，只作巡回检查；操作间做吸音、隔音处理等。

对强噪源单独布置，严格控制，以降低其噪声对外环境的影响。

（3）针对不同的高噪声设备，采取了针对性较强的措施。对强噪声设备采用安装吸声、消声材料等措施，对空气流动噪声采用在气流通道上安装消声器装置以降低噪声。设备基础减振，加隔声罩等。管道设计中注意防振、防冲击，以减轻振动噪声。风管及流体输送应注意改善其流畅状况，减少了空气动力噪声。

（4）做好了厂房内的噪声控制，厂房墙面有吸声、消声处理。对于一些高噪声设备，对外墙面未设置开窗，以保护厂界外的声环境。

（5）加强管理，严格操作规程。建立噪声污染源、治理设施的运行档案，加强厂内噪声污染治理设施的日常运行管理和维护，增强岗位职责和环保意识。

（6）风机、泵均设变频调速装置。通过调整设备转速，使夜间低负荷运行时，设备处于低速运转状态，从而达到降低噪声的目的。

4、固废排放及治理措施

本项目产生固体废物分为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾，5#车间、6#车间无一般工业固体废物，危险废物主要为废活性炭、沾油废劳保用品，现阶段暂未产生危险废物。5#车间、6#车间废活性炭产生量约35.8t/a，经危废贮存库临时贮存后，委托安庆京环绿色环境固废综合处置有限公司进行处置。废抹布手套产生量约0.1t/a，混入生活垃圾中，定期交由当地环卫部门统一清运。目前已设置一般工业固体废物暂存产所和1座危废贮存库，危废贮存库位于厂区3#车间，建筑面积1250m2，地面采取防渗防腐措施，粘贴有危险废物标识标牌、环保管理制度牌等，贮存库内分区设置，配套相关的台账、电子秤等设施，生产过程中产生的各类危险废物集中分类收集在危险废物贮存库内已与安庆京环绿色环境固废综合处置有限公司危废处置单位签订协议。生活垃圾主要为职工办公产生的生活垃圾，经厂区垃圾箱分类集中收集后，委托环卫部门统一清运。

- 4.2其他环境保护设施

- 已按照规范要求对危废贮存库、应急事故池以及厂区污水管网采取重点防渗措施，地面做防渗防腐处理；建立1个地下式1022m3应急事故池，位于3#、4#厂房之间；厂区增加灭火器、防毒面具等装备和设施，于2021年7月完成《安徽中久润滑油有限公司突发环境事件应急预案》备案（备案编号：341502-2022-025-M）；各类危险品的贮存及运输严格遵守《化学危险品安全管理条例》等相关规范要求；强化安全管理；建立1套事故风险应急管理组织机构，制定安全规程、事故防范措施，并定期演练。

- 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

根据建设项目环境保护“三同时”制度，环保措施应与主体工程同步实施。现阶段实际总投资10000万元，环保总投资2650万元，包括2022年8月完成验收的废矿物油综合利用生产线、油泥再生生产线、废乳化液综合利用生产线、废容器包装桶（壶）和废滤芯清洗生产线建设投资8000万元，环保投资2615万元，本次验收的调和生产线、罐装生产线投资2000万元，调和生产线、罐装生产线环保投资35万元。环保投资占总投资额的百分比为26.5%，本项目污染防治措施、处理效果及投资概算表与实际情况对照见下表：

表4.1   环保设施投资及“三同时”验收一览表

| 类别 |  | 污染物 | 环评申报治理措施 | 环评申报投资 （万元） | 实际治理措施 | 2022年验收内容实际投资（万元） | 本次验收新增投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  | 生产废水 | 新建污水处理站，设计处理能力120m3/d，处理工艺为“格栅隔油+调节池+气浮+芬顿+混凝沉淀+水解酸化+生物接触氧化”，出水接入金安区城北乡污水管网 | 50 | 已新建污水处理站，设计处理能力120m3/d，处理工艺为“格栅隔油+调节池+气浮+芬顿+混凝沉淀+水解酸化+生物接触氧化”，出水接入金安区城北乡污水管网 | 350 | / |
|  |  | 生活污水 |  |  |  |  |  |
| 废气 |  | 蒸馏工序不凝气、南侧储罐区大小呼吸废气 精制工序不凝气 | 采用低氮燃烧器，送入废矿物油利用线2台加热炉焚烧 | 120 | 送入废矿物油利用线1台加热炉焚烧，采用低氮燃烧器 | 575 | / |
|  |  | 废油泥生产线、废乳化液生产线不凝气 | 所有不凝气送入油泥生产线热风炉焚烧（炉膛温度＞850℃） |  | 送入油泥生产线热风炉焚烧（炉膛温度＞850℃） |  |  |
|  |  | 蒸汽锅炉、导热油炉焚烧烟气 | 采用“急冷塔+碱液喷淋+除雾器+活性炭吸附”+20m排气筒（DA001） |  | 加热炉烟气采用“急冷塔+碱液喷淋+除雾器+活性炭吸附”后，通过一根20m高排气筒排放（DA001） |  |  |
|  |  |  |  | / | 导热油炉、蒸汽炉焚烧烟气安装1套低氮燃烧器，处理达标后通过15m高排气筒（DA005）对外排放 | 15 |  |
|  |  | 危废贮存库有机废气，废包装桶生产线有机废气、油泥池有机废气、北侧储罐区大小呼吸废气 | 厂房密闭、负压收集后，采用2级活性炭纤维吸附，通过15m高排气筒（DA002）排放 | 40 | 厂房密闭、负压收集后，采用2级活性炭纤维吸附，通过15m高排气筒（DA002）排放 | 55 | / |
|  |  | 2座调和车间生产线有机废气 | 各调和罐、灌装线采用集气罩收集，经2级活性炭纤维吸附，通过15m高排气筒（DA003）排放 | 70 | 各调和罐、灌装线采用集气罩收集，经2级活性炭纤维吸附，通过15m高排气筒（DA004）排放 | / | 30 |
|  |  | 污水处理站废气 | 构筑物加盖，废气收集经“水喷淋+UV光氧催化”处理后，通过15m排气筒（DA004）排放 | 18 | 构筑物加盖，废气收集经“水喷淋+UV光氧催化”处理后，通过15m排气筒（DA003）排放 | 60 | / |
| 噪声 |  | 噪声设备 | 合理布局、消音、减振和隔声 | 10 | 合理布局、消音、减振和隔声 | 10 | 2 |
| 固废 |  | 危险废物 | 设危废贮存库一间，面积500m2，按照危险废物暂存规范建设，危险废物定期转移至资质单位处置 | 30 | 已建设危废贮存库一间（3#车间），面积1250m2，在北侧存放自产危险废物；南侧存放固态油泥，油泥存于油泥池2880m3（24×20×6m），密闭。并已按照危险废物暂存规范建设，危险废物定期转移至资质单位处置 | 900 | / |
|  |  | 一般固废 | 分类收集后，由物资回收单位回收 |  | 分类收集后，由物资回收单位回收 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾进行集中收集，由环卫部门定期清运 |  | 生活垃圾进行集中收集，由环卫部门定期清运 |  |  |
| 地下水及土壤 |  |  | 一般防渗区参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中Ⅱ类场的要求，人工材料的渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；重点防渗区参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）中相关要求，防渗层渗透系数不大于1.0×10-12cm/s，厚度不小于1.5mm。 | 30 | 一般防渗区参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中Ⅱ类场的要求，人工材料的渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；重点防渗区参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）中相关要求，防渗层渗透系数不大于1.0×10-12cm/s，厚度不小于1.5mm。 | 200 | 3 |
|  |  |  | 地下水监控井4口 | 6 | 地下水监控井4口 | 10 | / |
| 环境风险防范 | 应急事故池 |  | 1座，1022m3 | 102.2 | 1座，1022m3 | 225 | / |
|  | 初期雨收集池 |  | 位于厂区北大门西侧，1座，730m3 | 73 | 位于厂区北大门西侧，1座，800m3 | 160 | / |
|  | 罐区 |  | 围堰2座（有效容积分别为1600、500m³） | 2 | 围堰2座（有效容积分别为1600、500m³） | 55 | / |
|  |  |  | 防雷、防爆、防静电设施、防渗设施、静电接地装置、火灾自动报警系统 | 列入主体工程 | 防雷、防爆、防静电设施、防渗设施、静电接地装置、火灾自动报警系统 | 列入主体工程 | 列入主体工程 |
|  | 生产车间 |  | 气体浓度报警器、有毒气体检测报警器、火灾自动报警系统、泄压、防火、防爆等措施 | 列入主体工程 | 气体浓度报警器、有毒气体检测报警器、火灾自动报警系统、泄压、防火、防爆等措施 | 列入主体工程 | 列入主体工程 |
| 合计 |  |  |  | 553.2 |  | 2615 | 35 |

第五章 建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定

- 5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议

表5.1  项目环境影响评价结论和环保设施落实情况一览表

| 项目 | 结论 | 现阶段环保要求落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 废气治理 | 燃烧烟气、锅炉、炉窑废气经过“急冷塔+碱液喷淋+除雾器+活性炭吸附”工艺处理后，通过20m排气筒（DA001）排放。危废贮存库、油泥池、废包装桶再生利用车间废气：车间密闭、负压收集后，采用2级活性炭纤维吸附，通过一根15m高排气筒（DA002）排放。2座调制车间废气：在所有调和罐及灌装线加装集气罩，采用2级活性炭纤维吸附，通过一根15m高排气筒（DA003）排放。污水处理站废气：水池密闭、负压收集废气经“喷淋吸收+UV光氧催化”后，废气通过一根15m高排气筒（DA004）排放。根据导则 HJ2.2-2018推荐的模型估算，项目需设置200m的环境防护距离，环境防护距离内不得新建学校、住宅等环境敏感目标 | 燃烧烟气、炉窑废气经过“急冷塔+碱液喷淋+除雾器+活性炭吸附”工艺处理后，通过20m排气筒（DA001）排放。危废贮存库、油泥池、废包装桶再生利用车间废气：车间密闭、负压收集后，采用2级活性炭纤维吸附，通过一根15m高排气筒（DA002）排放。污水处理站废气：水池密闭、负压收集废气经“喷淋吸收+UV光氧催化”后，废气通过一根15m高排气筒（DA003）排放。2座调制车间废气：在所有调和罐及灌装线加装集气罩，采用2级活性炭纤维吸附，通过一根15m高排气筒（DA004）排放。锅炉废气安装1套低氮燃烧器，处理达标后通过15m高排气筒（DA005）对外排放。经现场勘查，项目200m的环境防护距离内无任何敏感目标 |
| 废水治理 | 采取雨污分流，厂区自建污水处理站一座，设计处理规模为120m3/d，采用“隔油+气浮+水解酸化+生物接触氧化”处理工艺，厂区生活污水经隔油池、化粪池预处理后与生产废水混合进入污水处理站，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，进入金安区城北乡污水处理厂 | 雨污分流，经现场勘察，厂区自建污水处理站一座，设计处理规模为120m3/d，采用“隔油+气浮+水解酸化+生物接触氧化”处理工艺，厂区生活污水经隔油池、化粪池预处理后与生产废水混合进入污水处理站，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，进入金安区城北乡污水处理厂 |
| 噪声治理 | 项目实施后其昼间、夜间噪声排放可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准要求，根据预测结果，其厂界环境噪声能做到达标排放，项目实施后对周围声环境的影响较小 | 主要为空压机、风机、各类泵等机械设备运行时噪声，已采取基础减震、厂房隔声等降噪措施 |
| 固废治理 | 固体废物主要有金属片、塑料片、废含油标签、废活性炭、漆渣、污水处理站产生的污泥、干馏灰渣、沾油废劳保用品、生活垃圾等。金属片、塑料片放置于一般固废暂存场所内，作为副产品外售。废含油标签、废活性炭统一经危废贮存库临时贮存后，委托芜湖海创环保科技有限责任公司进行处置。污水处理站产生污泥、干馏灰渣应进行危险特性鉴别，鉴别前作为危险废物管理，鉴别结果如为危险废物，应委托具有危废处理处置资质单位进行处置；废抹布手套混入生活垃圾中，定期交由当地环卫部门统一清运。危险固废储存场所满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求。在加强危险固废日常管理及维护的情况下，可以确保正常状态下固体废物不会对环境产生影响 | 已设置一般工业固废暂存间和危废贮存库，危废贮存库位于项目区内3#车间，建筑面积1250m2。金属片、塑料片放置于一般固废暂存场所内，作为副产品外售。废含油标签、废活性炭、污水处理站产生污泥统一经危废贮存库临时贮存后，委托芜湖海创环保科技有限责任公司、安庆京环绿色环境固废综合处置有限公司进行处置。现阶段干馏灰渣暂未产生，不具备危险特性鉴别条件，待后期正常生产后再进行鉴别。废抹布手套混入生活垃圾中，定期交由当地环卫部门统一清运 |
| 地下水环境影响 | 按照规范和要求对生产厂房、污水站、事故水池、危废贮存库等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对废水排放、固体废物的管理，项目运营期不会对地下水造成较大的不利影响。 | 已按照规范要求对危废贮存库、应急事故池以及厂区污水管网采取重点防渗措施，地面做防渗防腐处理 |
| 环境风险 | 制定并落实开发区综合环境风险防范、预警和应急体系，及时更新升级各类突发环境事件应急预案，做到应急软硬件建设和物资储备，建立环境风险单位信息库，入区企业要在开区环境风险应急处置框架下，制定环境风险应急预案，在具体项目建设中细化落实 | 建立1个地下式1022m3事故池，位于厂区的3#、4#车间之间；厂区增加灭火器、防毒面具等装备和设施，于2022年7月完成《安徽中久润滑油有限公司突发环境事件应急预案》备案（备案编号：341502-2022-025-M）；各类危险品的贮存及运输严格遵守《化学危险品安全管理条例》等相关规范要求；强化安全管理；建立1套事故风险应急管理组织机构，制定安全规程、事故防范措施，并定期演练 |
| 环评 总结论 | 拟建项目符合国家及地方产业政策要求；选址位于金安经济开发区，依托现有工程进行技改。技改项目不在六安市生态红线保护区范围内，选址合理，符合六安市规划要求；项目总体工艺及设备符合国家政策及环保要求；项目拟采取的各项污染防治措施技术和经济可行，可确保项目的各类污染物均做到稳定达标排放，不会降低评价区域大气、地表水和声环境质量原有功能级别，并能满足总量控制要求；项目采取风险防范及应急措施后，环境风险可防可控。环境影响报告书公示期间，未收到公众提出的反对意见；采取相应环境风险防范措施后，在建设单位全面加强监督管理、执行环保“三同时”制度并认真落实本报告提出的各项环保措施，同时做好环境风险应急工作的前提下，从环境影响的角度分析，本项目的建设是可行的 / |  |

- 5.2关于项目环境影响报告书的批复

你公司《中久危险废物再生利用技改项目环境影响报告书》 （以下简称《报告书》，项目代码：2018-341502-77-03-029039）收悉。安徽中久润滑油有限公司位于六安市金安经济开发区振兴路西侧、丰乐大道南侧，现有废矿物油综合利用生产线一条，年再生利用废矿物油3万吨，于2015年5月获得环评批复（六环评【2015】62号），2018年3月对现有项目进行了环保竣工自主验收，2018年7月市生态环境局对现有项目固废、噪声污染防治设施作出验收批复（六环验函【2018】6号）。

本次改扩建位于现有厂区及厂区北侧空地，主体工程包括：改造现有废矿物油综合利用生产线，增加末端基础油精制工艺，废矿物油年处理能力由3万吨增加到6万吨；配套新建油泥再生生产线1条，年处理废油泥3万吨；新建废容器包装桶(壶)、废机油滤芯清洗生产线1条，年收集清洗废容器包装桶20万只，年收集清洗废包装容器和废滤芯共3万吨；新建废乳化液综合利用处理装置1套，年处理废乳化液1万吨。配套建设给排水、供电、办公楼、食堂、环保等辅助工程。项目总投资10000万元，其中环保投资553.2万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，结合金安区生态环境分局预审意见，经研究，现批复如下：

一、在全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施的前提下，从环境保护角度，我局原则同意你公司按照《报告书》所列建设内容及环境保护措施进行建设。

二、在项目建设及运营过程中须认真落实《报告书》中提出的各项环境保护措施,并重点做好以下工作：

1、加强施工期环境管理,切实减轻施工期对环境的不利影响。落实施工场地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输、建筑工地喷淋“七个百分之百”大气污染防治要求。

2、按照“雨污分流”规范建设项目区排水管网和污水处理设施，规范建设废水总排放口。新建污水处理站1座，采用"格栅隔油+调节池+破乳格栅隔油+调节池+气浮+芬顿+混凝沉淀+水解酸化+生物接触氧化"处理工艺，设计处理能力应有20%的富余量。废矿物油综合利用生产线含油废水、废油泥综合利用生产线含油废水、废乳化液综合利用冷凝废水经预处理后同废容器清洗废水、原料罐切水、水封罐废水、地面冲洗废水经自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和接管要求后进入金安区城北乡污水处理厂进一步处理；石油类污染因子执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准；生活污水经厂区现有隔油池、化粪池预处理后进入厂区污水处理站一并处理。在金安区城北乡污水处理厂建成投运前，该项目不得投入生产运营。

3、认真落实《报告书》提出的废气治理方案。南、北侧储罐区产生的大小呼吸废气、废矿物油再生产生的不凝气、乳化液处理产生的不凝气、油泥生产线产生的不凝气收集后进入3座废油泥加热炉焚烧，烟气通过焚烧+低氮燃烧器+急冷塔+碱液喷淋塔+除雾器+活性炭吸附工艺处理后，须满足《工业炉窑大气污染物综合治理方案》中特别排放限值要求后通过不低于20米高排气筒排放，规范安装烟气在线监测装置；导热油炉、蒸汽锅炉不得使用高污染燃料，应采用低氮燃烧工艺，烟气排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃油锅炉特别排放限值要求，排气筒高度不低于8米；有机废气应严格执行《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相关要求，危废贮存库、油泥池、废包装桶再生利用车间以及调制车间应采取密闭设计，有机废气负压收集后，采用二级活性炭吸附装置处理，尾气须满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表2中要求后，通过不低于15m高排气筒排放；污水处理站格栅池、调节池、混凝沉淀池、水解酸化池、生物接触氧化池等产臭构筑物应密闭设计，恶臭气体负压收集经低温等离子处理满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求后通过不低于15m高排气筒排放。

4、优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取减振、隔声等措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准排放。

5、按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定，规范建设危险废物暂存场所。项目废导热油进入废矿物油再生生产线处理；含油残渣、污水处理站物化含油污泥、含油废残液进入油泥生产线再利用；废含油标签、废活性炭、漆渣属于危险废物，规范暂存于危险废物暂存库，委托有处置资质的单位处置；污水处理站产生污泥、干馏灰渣应进行危险特性鉴别，鉴别前作为危险废物管理，鉴别结果如为危险废物，应委托具有危废处理处置资质单位进行处置；金属片、塑料片暂存于一般工业固体废物暂存产所，外售物资回收公司；沾油废劳保用品与生活垃圾分类收集，委托环卫部门处置。禁止在项目区露天堆放和焚烧任何固体废物。不得回收利用含有重金属的废包装桶、废包装容器。

6.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范、应急措施，事故应急池容积不小于事故状态3小时的消防救援排水量，初期雨水收集池不小于730m²，制定突发环境事件应急预案并完成报备工作，配备必要的环境应急物资。

7.按照“分区防渗”要求落实地下水污染防治措施，对废矿物油再生利用车间、废油泥再生利用车间、废乳化液再生利用车间、废包装容器再生利用车间、5#、6#调和车间、事故应急池、初期雨水收集池、危险废物暂存库、储罐区等构筑物基础采取重点防渗；其他附属工程采取一般防渗。严格按照《报告书》要求，

落实地下水自行监测计划。

8.项目运行达产后，排放的各项污染物不得突破核定的总量指标。

三、本项目以厂区四周边界为起点设置200m环境防护距离，你公司应主动告知有关部门，防护距离范围内不得规划、建设居住小区、学校等环境敏感建筑物。

四、项目的环境保护设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成具备营运条件后应按规定程序申领排污许可证，按规定完成自主竣工环境保护验收，并将相关信息对社会公开。

五、建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。

六、你公司应按照环境管理要求设置环保机构，配备专职环保人员，加强日常环境管理，严格执行排污许可证制度。

七、金安区生态环境分局做好该项目的日常环境监督管理和风险防控工作。

- 5.3环评及批复要求中相关设施、措施核查

表5.1  环评及批复要求中相关设施、措施核查一览表

| 序号 | 审批意见 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加强施工期环境管理,切实减轻施工期对环境的不利影响。落实施工场地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输、建筑工地喷淋“七个百分之百”大气污染防治要求 | 施工期已采取围挡、物料覆盖、洒水抑尘、进出厂车辆清洗等大气污染治理措施，对高噪声设备采取隔声、减震，避开午休时间和夜间时间 |
| 2 | 按照“雨污分流”规范建设项目区排水管网和污水处理设施，规范建设废水总排放口。新建污水处理站1座，采用"格栅隔油+调节池+破乳格栅隔油+调节池+气浮+芬顿+混凝沉淀+水解酸化+生物接触氧化"处理工艺，设计处理能力应有20%的富余量。废矿物油综合利用生产线含油废水、废油泥综合利用生产线含油废水、废乳化液综合利用冷凝废水经预处理后同废容器清洗废水、原料罐切水、水封罐废水、地面冲洗废水经自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和接管要求后进入金安区城北乡污水处理厂进一步处理；石油类污染因子执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准；生活污水经厂区现有隔油池、化粪池预处理后进入厂区污水处理站一并处理。在金安区城北乡污水处理厂建成投运前，该项目不得投入生产运营 | 厂区已按照“雨污分流”规范建设了排水管网、污水处理设施以及废水总排放口。已新建了污水处理站1座，采用"格栅隔油+调节池+破乳格栅隔油+调节池+气浮+芬顿+混凝沉淀+水解酸化+生物接触氧化"处理工艺，处理能力应有20%的富余量。废矿物油综合利用生产线含油废水、废油泥综合利用生产线含油废水、废乳化液综合利用冷凝废水经预处理后同废容器清洗废水、原料罐切水、水封罐废水、地面冲洗废水经自建污水处理站处理达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和接管要求后进入金安区城北乡污水处理厂；石油类污染因子达到了《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准；生活污水经厂区现有隔油池、化粪池预处理后进入厂区污水处理站一并处理 |
| 3 | 南、北侧储罐区产生的大小呼吸废气、废矿物油再生产生的不凝气、乳化液处理产生的不凝气、油泥生产线产生的不凝气收集后进入3座废油泥加热炉焚烧，烟气通过焚烧+低氮燃烧器+急冷塔+碱液喷淋塔+除雾器+活性炭吸附工艺处理后，须满足《工业炉窑大气污染物综合治理方案》中特别排放限值要求后通过不低于20米高排气筒排放，规范安装烟气在线监测装置；导热油炉、蒸汽锅炉不得使用高污染燃料，应采用低氮燃烧工艺，烟气排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃油锅炉特别排放限值要求，排气筒高度不低于8米；有机废气应严格执行《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相关要求，危废贮存库、油泥池、废包装桶再生利用车间以及调制车间应采取密闭设计，有机废气负压收集后，采用两级活性炭纤维吸附装置处理，尾气须满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表2中要求后，通过不低于15m高排气筒排放；污水处理站格栅池、调节池、混凝沉淀池、水解酸化池、生物接触氧化池等产臭构筑物应密闭设计，恶臭气体负压收集经低温等离子处理满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求后通过不低于15m高排气筒排放 | 厂区南、北侧储罐区产生的大小呼吸废气、废矿物油再生产生的不凝气收集后经燃烧炉燃烧；乳化液处理产生的不凝气、油泥生产线产生的不凝气收集后进入3座废油泥加热炉燃烧；加热炉燃烧尾气统一通过急冷塔+碱液喷淋塔+除雾器+活性炭吸附工艺处理后，达到了《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》(环大气〔2019〕56号)《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）特别排放限值要求后通过20m高排气筒排放；导热油炉、蒸汽锅炉燃烧烟气未使用高污染燃料，已采用低氮燃烧工艺处理，达到了《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃油锅炉特别排放限值要求后通过15m高排气筒排放；燃气锅炉特别排放限值有机废气达到了《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相关要求，危废贮存库、油泥池、废包装桶再生利用车间以及调制车间已采取密闭设计，有机废气负压收集后，采用二级活性炭吸附装置处理，尾气达到了上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表2中要求，最终通过15m高排气筒排放；污水处理站格栅池、调节池、混凝沉淀池、水解酸化池、生物接触氧化池等产臭构筑物已采取密闭设计，恶臭气体负压收集经低温等离子处理达到了《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求，最终通过15m高排气筒排放 |
| 4 | 优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取减振、隔声等措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准排放 | 已落实 |
| 5 | 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定，规范建设危险废物暂存场所。项目废导热油进入废矿物油再生生产线处理；含油残渣、污水处理站物化含油污泥、含油废残液进入油泥生产线再利用；废含油标签、废活性炭、漆渣属于危险废物，规范暂存于危险废物暂存库，委托有处置资质的单位处置；污水处理站产生污泥、干馏灰渣应进行危险特性鉴别，鉴别前作为危险废物管理，鉴别结果如为危险废物，应委托具有危废处理处置资质单位进行处置；金属片、塑料片暂存于一般工业固体废物暂存间，外售物资回收公司；沾油废劳保用品与生活垃圾分类收集，委托环卫部门处置。禁止在项目区露天堆放和焚烧任何固体废物。不得回收利用含有重金属的废包装桶、废包装容器 | 已设置一般工业固废暂存间和危废贮存库，危废贮存库位于项目区内3#车间，建筑面积1250m2。金属片、塑料片放置于一般固废暂存场所内，作为副产品外售。废含油标签、污水处理站产生污泥、废活性炭统一经危废贮存库临时贮存后，委托芜湖海创环保科技有限责任公司、安庆京环绿色环境固废综合处置有限公司进行处置。现阶段干馏灰渣暂未产生，不具备危险特性鉴别条件，待后期正常生产后再进行鉴别。废抹布手套混入生活垃圾中，定期交由当地环卫部门统一清运 |
| 6 | 严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范、应急措施，事故应急池容积不小于750m3，制定突发环境事件应急预案并完成报备工作，配备必要环境应急物资 | 建立1个地下式1022m3事故池，位于厂区的3#、4#车间之间；厂区增加灭火器、防毒面具等装备和设施，于2021年7月完成《安徽中久润滑油有限公司突发环境事件应急预案》备案（备案编号：341502-2022-025-M）；各类危险品的贮存及运输严格遵守《化学危险品安全管理条例》等相关规范要求；强化安全管理；建立1套事故风险应急管理组织机构，制定安全规程、事故防范措施，并定期演练 |
| 7 | 按照分区防渗原则认真做好地下水污染防治措施，对项目前原料库、危废贮存库、污水处理站、污水输送管沟等构筑物采取重点防渗，其他附属工程采取一般防渗。 | 已按照规范要求对危废贮存库、应急事故池以及厂区污水管网采取重点防渗措施，地面做防渗防腐处理 |
| 8 | 项目运行达产后，排放的各项污染物不得突破核定的总量指标 | 本项目烟（粉）尘、VOCS、SO2、NOX有组织排放量均未超定的总量指标 |
| 9 | 本项目设定200m环境防护距离，防护距离范围内，不得规划建设学校、医院、养老院、居民区等环境敏感设施。 | 经现场勘查，200m环境防护距离内无环境敏感目标，为待建的工业用地 |
| 10 | 项目的环境保护设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成具备营运条件后应按规定程序完成申领排污许可证、竣工环境保护验收，并将相关信息对社会公开 | 目前已履行环境影响评价手续，已取得六安市生态环境局核发的重点管理类排污许可证，正在开展竣工环境保护验收 |
| 11 | 建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件 | 建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施均未发生重大变动，正在开展竣工环境保护验收 |
| 12 | 你公司应按照环境管理要求设置环保机构，配备专职环保人员，加强日常环境管理，严格执行排污许可证制度 | 建设单位已设立环保机构，配备专职环保人员，加强日常环境管理，严格执行排污许可证制度 |

第六章  验收执行标准

根据《安徽中久润滑油有限公司中久危险废物再生利用技改项目环境影响报告书》和《关于安徽中久润滑油有限公司中久危险废物再生利用技改项目环境影响报告书的批复》（六环评[2020]18号）确定本项目竣工环保验收的执行标准。

- 6.1 环境质量标准

- 1、环境空气质量标准

项目区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；NMHC执行《大气污染物综合排放标准详解》一次值，HCl参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准值。

| 污染物 | 各项污染物的浓度限值μg/m3 |  |  |  |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 |  | 日平均 |  | 年平均 |  |
| SO2 | 500 |  | 150 |  | 60 | 中的二级标准（GB3095-2012） |
| NO2 | 200 |  | 80 |  | 40 |  |
| PM10 | —— |  | 150 |  | 70 |  |
| TSP | —— |  | 300 |  | 200 |  |
| PM2.5 | —— |  | 75 |  | 35 |  |
| CO | 10 |  | 4 |  | —— |  |
| O3 | 200 |  | 160（最大8小时平均） |  | —— |  |
| NMHC | 2000 |  |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准详解》 |
| HCl | 50 | 15 |  | —— |  | 《环境影响评价技术导则-大气环境》附录D（HJ2.2-2018） |
| H2S | 200μg/m3(1h平均) | —— |  | —— |  |  |

表6.1  环境空气污染物基本项目浓度限值

- 2、地表水环境质量标准

所在区域地表水体淠河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，详见表6.2。

表6.2  地表水环境质量标准

| 项目 | pH | COD | BOD5 | 总磷 | NH3-N | TN | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6～9 | ≤20 mg/L | ≤4 mg/L | ≤0.2mg/L | ≤1.0 mg/L | ≤1.0mg/L | ≤0.05 mg/L |

- 3、声环境质量标准

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体限值详见下表。

表6.3  声环境质量标准  单位：dB（A）

| 标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 | 65 | 55 |

4、地下水质量标准

项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准，具体标准值详见表6.4。

表6.4    地下水质量标准

| 序号 | 项目 | Ⅲ类 | 序号 | 项目 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 | 7 | Zn | ≤1.0 mg/L |
| 2 | Cu | ≤1.0 mg/L | 8 | Mn | ≤0.1 mg/L |
| 3 | Fe | ≤0.3 mg/L | 9 | Co | ≤0.05 mg/L |
| 4 | Ni | ≤0.05 mg/L | 10 | Pb | ≤0.05 mg/L |
| 5 | Cr6+ | ≤0.05 mg/L | 11 | 硫酸盐 | ≤250 mg/L |
| 6 | Cd | ≤0.01 mg/L | 12 | 耗氧量 | ≤3.0 mg/L |

5、土壤环境质量标准

区域建设用地土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）（试行）中第二类用地筛选值要求，具体标准值见表6.5。

表6.5  建设用地土壤评价标准（单位：mg/kg）

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 （第二类用地） | 管制值 （第二类用地） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 | 78 |
| 4 | 同 | 7440-50-8 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烯 | 78-87-5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3、106-42-3 | 570 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 79 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1，2，3-c，d]芘 | 193-39-5 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 | 700 |

- 6.2污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

项目NMHC排放参照执行上海市《上海市大气污染物综合排放控制标准》（DB31/933-2015）表1中有组织排放限值标准及；蒸汽锅炉、导热油炉烟气的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃气锅炉特别排放限值标准；根据《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》(环大气〔2019〕56号)，加热炉、油泥综合利用生产线燃烧炉烟气排放执行特别排放限值；氯化氢参照《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）要求，氨和硫化氢的无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》厂界标准值；挥发性有机污染物无组织排放执行《挥发性有机污染物无组织排放标准》（GB37822-2019）要求。具体见表：

表6.6 大气排放控制标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率，kg/h |  | 无组织排放监控浓度限值mg/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度m | 二级 |  |  |
| NMHC | 70 | 15 | 3.0 | 10.0 | DB31/933-2015 |
| 氯化氢 | 100 | / | / | / | GB18484-2001 |
| 氨气 | 20 | -- | -- | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 硫化氢 | 1.3 | -- | -- | 0.06 |  |
| 臭气浓度 | 2000（无量纲） | -- | -- | 20（厂界） |  |

表6.7 锅炉大气污染物排放标准

| 锅炉类别 | 污染物项目 | 限值（燃气锅炉） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加热炉、燃烧炉 | 颗粒物 | 30 | 生产设施排气筒 |
|  | 二氧化硫 | 200 |  |
|  | 氮氧化物 | 300 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 去除效率≥97% |  |
| 蒸汽锅炉、导热油炉 | 颗粒物 | 20 | 排气筒 |
|  | 二氧化硫 | 50 |  |
|  | 氮氧化物 | 150 |  |
|  | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | ≤1 |  |

表6.8 VOCs无组织排放限值

| 污染物项目 | 限值 | 限值含义 | 监测点位 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 6mg/m3 | 监控点处1 h平均浓度值 | 厂房外 | GB37822-2019 |
|  | 30mg/m3 | 监控点处任意一次浓度值 |  |  |

（2）水污染物排放标准

生产废水主要有蒸馏装置的含油废水、原料罐切水、水封罐废水、废桶清洗废水、地面清洗水等，主要污染因子为石油类。食堂废水经隔油池处理、生活污水经化粪池预处理后，同生产废水进入厂区污水处理站，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入金安区城北乡污水处理厂。金安区城北乡污水处理厂排放废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，其中COD、氨氮、TP、TN参照执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）中巢湖流域新建城镇污水处理厂主要水污染物排放限值中城镇污水处理厂排放限值。具体限值见表6.9。

表6.9  污水综合排放标准  单位：mg/L（pH无量纲）

| 序号 | 控制项目 | 标准值 | 接管值 | 排放值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值（无量纲） | 6～9 | 6～9 | 6～9 |
| 2 | COD | 500 | 500 | 40 |
| 3 | BOD5 | 300 | 300 | 10 |
| 4 | 氨氮 | / | 30 | 2（3） |
| 5 | SS | 400 | 250 | 10（12） |
| 6 | 石油类 | 30 | / | 1 |
| 7 | 总磷（以P计） | 5 | 4 | 0.3 |
| 8 | 动植物油 | 100 | / | 1 |
| 括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 |  |  |  |  |

（3）噪声污染排放标准

施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。具体标准限值见表6.10。

表6.10  环境噪声排放标准

| 生产阶段 | 标准值dB（A） |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 施工期场界环境噪声 | 70 | 55 | GB12523－2011 |
| 营运期厂界环境噪声 | 65 | 55 | GB12348-2008 3类标准 |

（4）固体废物

一般固废贮存、处置按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定执行；危险废物的贮存、处置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定执行。

- 6.3总量控制指标

项目总量控制指标主要为烟（粉）尘、VOCS、SO2、NOX。根据环评报告和总量核定表，本项目烟（粉）尘总量指标为0.73t/a，VOCS总量指标为6.44t/a，SO2总量指标为0.16t/a，NOX总量指标为3.12t/a；本次验收部分总量控制指标为VOCS，总量指标为0.5t/a。

第七章  验收监测内容

一、废气

（1）有组织废气

| 监测因子 | 非甲烷总烃 |
| --- | --- |
| 排气筒编号 | DA004 |
| 监测点位 | 二级活性炭吸附装置进口、排气筒排放口 |
| 监测频次 | 连续监测2天，每天3次 |

（2）无组织废气

| 监测点位 | 在项目厂界上风向设置1个参照点（G1），厂界下风向设置3个监控点（G2，G3、G4） | 厂房外1个监测点（G5） |
| --- | --- | --- |
| 监测因子 | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 |
| 监测频次 | 连续监测2天，每天3次 |  |

二、废水

| 监测点位 | 污水处理站进口、出口 | 厂区总排口 |
| --- | --- | --- |
| 监测因子 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类、TP | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、石油类、TP |
| 监测频次 | 2天，每天4次 |  |
| 注 | 同步记录监测流量、水温 |  |

三、噪声

监测点位：项目四至厂界

监测频次：昼、夜间各监测1次

| 点位 | 区域 |
| --- | --- |
| N1 | 厂界东 |
| N2 | 厂界南 |
| N3 | 厂界西 |
| N4 | 厂界北 |

噪声监测点位

有组织废气监测点位

无组织废气监测点位

废水监测点位

WS001

N2

N4

N3

N1

DA004

G5

G4

G3

G2

G1

第八章  质量保证和质量控制

## 8.1监测分析方法

本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境监测技术规范》、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测分析方法》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（环发[2000]38号文附件）等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下：

（1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。

（2）根据现场勘察的情况，按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。

（3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。

（4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。

（5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。

（6）数据应进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。

（7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。

（8）样品分析质量控制：用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性；用现场空白、有证标准物质保证数据的准确度和精确度。

- 8.2检测方法和依据

表8.1  检测方法和依据一览表

| 类别 | 检测指标 | 分析方法 | 分析方法标准号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ38-2017 |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 |
| 废水 | pH | 水质pH值的测定电极法 | HJ1147-2020 |
|  | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法 | GB11901-89 |
|  | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 | HJ828-2017 |
|  | BOD₅ | 水质五日生化需氧量(BODs)的测定稀释与接种法 | HJ505-2009 |
|  | 氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 |
|  | 石油类 | 动植物油：水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 | HJ637-2018 |
|  | 动植物油 | 水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 | HJ637-2018 |
|  | 总磷 | 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 | GB 11893-1989 |

第九章  验收监测结果

- 9.1生产工况

项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2023年12月28日、29日共2天的生产工况。

表9.1 项目区生产工况表

| 日期 项目 | 12月28日 | 12月29日 |
| --- | --- | --- |
| 环评申报时生产能力 （按年生产300天计） | 年产出精致油6万吨/a，日产出精致油200万吨/a |  |
| 实际生产能力 （按年生产300天计） | 年产出精致油6万吨/a，日产出精致油200万吨/a |  |
| 实际产量 | 日处理废矿物油180t/a | 日处理废矿物油179t/a |
| 生产负荷（％） | 90% | 89.5% |
| 平均生产负荷（％） | 90% |  |

- 9.2环境保护设施调试效果

（1）有组织废气监测结果与分析

表9.2 有组织排气筒废气检测结果   单位：mg/m3

| 检测时间 | 检测点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 2023.12.28 | DA004 | DA004 （进口） | 进口浓度 | 118 | 134 | 125 |
|  |  |  | 进口浓度范围 | 118~134 |  |  |
|  |  |  | 进口浓度平均值 | 125.7 |  |  |
|  |  | DA004 （出口） | 出口浓度 | 16.6 | 17.1 | 16.1 |
|  |  |  | 出口浓度范围 | 16.1~17.1 |  |  |
|  |  |  | 出口浓度平均值 | 16.6 |  |  |
|  |  | 处理效率（%） |  | 87 |  |  |
| 2023.12.29 | DA004 | DA004 （进口） | 进口浓度 | 129 | 114 | 123 |
|  |  |  | 进口浓度范围 | 114~129 |  |  |
|  |  |  | 进口浓度平均值 | 122 |  |  |
|  |  | DA004 （出口） | 出口浓度 | 19.5 | 15.6 | 17.6 |
|  |  |  | 出口浓度范围 | 15.6~19.5 |  |  |
|  |  |  | 出口浓度平均值 | 17.6 |  |  |
|  |  | 处理效率（%） |  | 86 |  |  |

根据上表可知，在验收监测期间，非甲烷总烃排放达到了上海市《上海市大气污染物综合排放控制标准》（DB31/933-2015）表1中VOCs排放限值标准；

（2）无组织废气监测结果与分析

表9.3  项目无组织废气监测结果统计表

| 采样时间 |  |  | 分析时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.12.28~29 |  |  | 2023.12.29~30 |  |  |  |
| 检 测 项 目 及 结 果 |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 单位 |
| 2023.12.28 | 上风向G1 | 非甲烷总烃 | 1.82 | 1.46 | 1.70 | mg/m3 |
|  | 下风向G2 |  | 2.20 | 2.15 | 2.48 | mg/m3 |
|  | 下风向G3 |  | 2.97 | 2.90 | 2.85 | mg/m3 |
|  | 下风向G4 |  | 2.40 | 2.28 | 2.23 | mg/m3 |
|  | 厂房外G5 |  | 3.57 | 3.50 | 3.53 | mg/m3 |
| 2023.12.29 | 上风向G1 | 非甲烷总烃 | 1.56 | 1.50 | 1.67 | mg/m3 |
|  | 下风向G2 |  | 1.96 | 1.86 | 2.02 | mg/m3 |
|  | 下风向G3 |  | 2.32 | 2.60 | 2.54 | mg/m3 |
|  | 下风向G4 |  | 3.05 | 2.81 | 2.99 | mg/m3 |
|  | G5厂房外 |  | 3.15 | 3.29 | 3.23 | mg/m3 |

- 根据上表可知，在验收监测期间，厂区无组织排放的非甲烷总烃达到了《挥发性有机污染物无组织排放标准》（GB37822-2019）中无组织监控浓度限值；厂界无组织排放的非甲烷总烃到了《上海市大气污染物综合排放控制标准》（DB31/933-2015）表3中非甲烷总烃排放限值标准；

- 废水监测结果与分析

表9.4  项目废水进出口监测结果统计表

| 检测指标 | 单位 | 污水处理站进口 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023.12.28 |  |  |  | 2023.12.29 |  |  |  |
|  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
| pH | 无量纲 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 |
| 悬浮物 | mg/L | 126 | 119 | 122 | 130 | 144 | 135 | 133 | 139 |
| 化学需氧量 | mg/L | 3.58x10-3 | 3.62x10-3 | 3.56x10-3 | 3.54x10-3 | 3.56x10-3 | 3.58x10-3 | 3.52x10-3 | 3.51x10-3 |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 1.44x10-3 | 1.44x10-3 | 1.43x10-3 | 1.40x10-3 | 1.41x10-3 | 1.45x10-3 | 1.42x10-3 | 1.41x10-3 |
| 氨氮 | mg/L | 30.8 | 29.1 | 32.3 | 30.1 | 28.3 | 27.1 | 31.7 | 29.9 |
| 石油类 | mg/L | 1.21 | 1.14 | 1.17 | 1.15 | 1.31 | 1.24 | 1.27 | 1.22 |
| 总磷 | mg/L | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.15 |
| 检测指标 | 单位 | 污水处理站出口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023.12.28 |  |  |  | 2023.12.29 |  |  |  |
|  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
| pH | 无量纲 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 3.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 |
| 悬浮物 | mg/L | 31 | 26 | 34 | 29 | 36 | 30 | 28 | 33 |
| 化学需氧量 | mg/L | 466 | 461 | 454 | 468 | 463 | 458 | 460 | 456 |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 186 | 191 | 193 | 189 | 184 | 187 | 181 | 173 |
| 氨氮 | mg/L | 17.8 | 19.5 | 17.0 | 20.0 | 15.3 | 14.3 | 16.5 | 14.3 |
| 石油类 | mg/L | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.26 |
| 总磷 | mg/L | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| 检测指标 | 单位 | 厂区总排口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023.12.28 |  |  |  | 2023.12.29 |  |  |  |
|  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
| pH | 无量纲 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 |
| 悬浮物 | mg/L | 54 | 52 | 58 | 66 | 67 | 76 | 73 | 78 |
| 化学需氧量 | mg/L | 409 | 402 | 418 | 398 | 399 | 397 | 411 | 391 |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 166 | 160 | 168 | 158 | 154 | 148 | 164 | 158 |
| 氨氮 | mg/L | 3.48 | 3.31 | 4.01 | 3.58 | 3.28 | 4.27 | 3.91 | 4.44 |
| 石油类 | mg/L | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.21 |
| 动植物油 | mg/L | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.13 |
| 总磷 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |

根据上表可知，在验收监测期间，运营期排放废水中pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、石油类、TP均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。

- 噪声监测结果与分析

表9.5  噪声监测结果统计表

| 监测日期 | 测点编号 | 测点位置 | 测试时间 | 测量值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.12.28 昼间 | N1 | 东厂界外1m | 14:52-14:53 | 62.4 |
|  | N2 | 南厂界外1m | 14:58-14:59 | 60.6 |
|  | N3 | 西厂界外1m | 15:04-15:05 | 59.0 |
|  | N4 | 北厂界外1m | 15:10-15:11 | 60.3 |
| 2023.12.28 夜间 | N1 | 东厂界外1m | 23:21-23:22 | 44.7 |
|  | N2 | 南厂界外1m | 23:27-23:28 | 43.4 |
|  | N3 | 西厂界外1m | 23:31-23:32 | 45.5 |
|  | N4 | 北厂界外1m | 23:35-23:36 | 43.3 |
| 2023.12.29 昼间 | N1 | 东厂界外1m | 11:0-11:04 | 62.1 |
|  | N2 | 南厂界外1m | 11:07-11:08 | 61.4 |
|  | N3 | 西厂界外1m | 11:15-11:16 | 58.5 |
|  | N4 | 北厂界外1m | 11:24-11:25 | 59.7 |
| 2023.12.29 夜间 | N1 | 东厂界外1m | 23:25-23:26 | 48.9 |
|  | N2 | 南厂界外1m | 23:31-23:32 | 43.7 |
|  | N3 | 西厂界外1m | 23:35-23:36 | 45.5 |
|  | N4 | 北厂界外1m | 23:43-23:44 | 47.3 |
| 天气状况 | 2023.12.28：多云、风向东、0.9-1.2m/s（昼间），1.0-1.2m/s（夜间）； 2023.12.29：多云、风向东南、1.1-1.3m/s（昼间），风向南、1.0-1.2m/s（夜间） |  |  |  |

根据监测结果可知，在验收监测期间，项目四至厂界昼间噪声在58.5dB（A）-62.4dB（A）之间，夜间噪声在43.3dB（A）-48.9dB（A）之间，噪声排放达到了《工业企业厂环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值。

- 9.3污染物排放总量核算

项目涉及的污染物总量控制指标为VOCS。在验收期间对排放口废气监测结果统计如下：

表9.6 废气排放结果统计表

| 项目名称 检测点位 | 排气筒DA004 |
| --- | --- |
| 平均排放速率 | 非甲烷总烃：0.558kg/h |
| 年平均排放时间 | 800h |
| 实测总量核算 | 非甲烷总烃：0.446t/a |
| 实测合计总量 | 非甲烷总烃：0.446t/a |
| 监测时段生产负荷 | 90% |
| 折算满负荷总量 | 非甲烷总烃：0.496t/a |
| 环评申报总量 | 粉尘：0.73t/a；SO2：0.16t/a；NOx：3.12t/a 非甲烷总烃：6.44t/a |

根据验收监测结果及实际工况，折满负荷生产工况后，核算现阶段有组织废气总量均未超过项目环境影响报告书及其审查意见、总量核定表中的总量。

- 第十章  验收监测结论

- 10.1环境保护设施调试结果

- （1）污染物排放监测结果

- （1）废水

运营期排放废水中pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、石油类、TP均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。

- （2）废气

- 项目NMHC排放满足上海市《上海市大气污染物综合排放控制标准》（DB31/933-2015）表1中有组织排放限值标准及表3中无组织排放限值；厂区挥发性有机污染物无组织排放执行《挥发性有机污染物无组织排放标准》（GB37822-2019）要求。

- （3）噪声

项目四至厂界昼间噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（4）固体废物

已设置一般工业固废暂存场所和危废贮存库，危废贮存库位于项目区内3#车间，建筑面积1250m2。废活性炭经危废贮存库临时贮存后，委托安庆京环绿色环境固废综合处置有限公司进行处置。废抹布手套混入生活垃圾中，定期交由当地环卫部门统一清运。

- （5）总量核算结果及达标情况

折满负荷生产工况后，核算现阶段有组织VOCS总量为0.496t/a，未超过项目环境影响报告表及其审查意见、总量核定表中的总量。

- 10.2工况及“三同时”执行情况

安徽中久润滑油有限公司中久危险废物再生利用技改项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，已按照《排污许可管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版）取得排污许可证，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。

生产调试期间，委托安徽皋翔检测科技有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求，监测结果具有代表性。

- 10.3结论

项目已根据环评及批复要求落实污染防治措施，已取得排污许可证，验收监测期间，项目工况稳定，各类环保设施运行正常，综上所述，该项目环评手续完备，各污染防治措施落实到位，验收监测结果符合相关标准要求，具备竣工环境保护验收条件要求，可对其提出竣工环境保护验收合格的要求。